## List1
Tabulka stavu jednotlivých úseků kanalizace - oprava kanalizace k.ú. Úvaly lokalita Horušánky | [6 empty] | Příloha 2
Lokalita | Stokový úsek | Profil | Délka | Mat. | Staničení | Popis | Návrh opravy
Horoušánky - ul. Na Návsi | Š u čp. 056 - Š u čp. 9 | 250 | 43.2 | PVC | 7.66 | Přítok balastních vod ve spoji - inkrusty | 1x KSR
[5 empty] | 27.65 | Z přípojky DN 150 přítok balastních vod - směr k čp. 25
Horoušánky - ul Průběžná | Š u čp. 28 - Š u čp. 15 | 300 | 47.17 | PVC | 0 | Š u čp. 28 přítok balastních vod ve stěně šachty - inkrustace | sanace šachty
[5 empty] | 32.22 | Odbočka uzavřena víčkem - netěsnost přítok balastních vod
[5 empty] | 36.27 | Přítok balastních vod ve spoji - inkrusty | 1xKSR
[5 empty] | 38.14 | Vyčnívající odbočka shora DN 150 směr od restaurace - přítok balastních vod | 1x KL, robot
| Š u čp. 13 - Š u čp. 28 | 300 | 22.7 | PVC | 21.98 | Přítok balastních vod ve spoji - inkrusty | 1x KSR
robot
| Š u čp. 14 - Š u sloupu | 300 | 16 | PVC | 10.54 | Přítok balastních vod ve spoji - inkrusty | 1x KSR
[5 empty] | 15.35 | Vyčnívající těsnění ve spoji - TV inspekce přerušena | 1x KSR robot
Horoušánky - ul. Diamantová | Š u čp. 386 - Š u sloupu | 300 | 41.7 | PVC | 7.51 | otvor ve vrchní části - přítok balastních vod | 1x KSR
[5 empty] | 8.97 | Z přípojky DN 150 přítok balastních vod
[6 empty] | Š u sloupu - ve stěně šachty průnik balastních vod | sanace šachty
Horoušánky - ul. Dr. Strusky | Š u čp. 1832-Š x O. Pavla | 300 | 46.2 | PVC | 17.94 | Odbočka uzavřena víčkem - netěsnost přítok balastních vod | robot
[5 empty] | 27.49 | Odbočka uzavřena víčkem - netěsnost přítok balastních vod
[5 empty] | 28.7 | Odbočka uzavřena víčkem - netěsnost přítok balastních vod
[5 empty] | 43.57 | Neodborně provedené trubní spojení - hrdlo, nátrubek | 1x KSR
Horoušánky - ul. Šámalova | Š u čp. 1780 - Š u čp. 1773 | 300 | 44.5 | PVC | 24.3 | Netěsný spoj - mírná ovalita | 1xKSR
robot
| Š u čp. 1773 - Š u čp. 1633 | 300 | 66.7 | PVC | 0 | Š u čp. 1773 - přítok balastních vod ze 2 přípojek
[5 empty] | 35.97 | Trhlina v přípojce | 1x KL
[5 empty] | 66.43 | Příčná trhlina | 1x KSR
[5 empty] | 66.69 | Š u čp. 1633 - přítok balastních vod - stěna a uzavřené přípojky | sanace šachty
| Š u čp. 1863 - Š Xprůběžná | 300 | 50.2 | PVC | 31.9 | Trhliny na potrubí s přítokem balastních vod | 1xKSR
[5 empty] | 32.17 | Přípojka - přítok balastních vod z přípojky
[5 empty] | 32.33 | Chybějící část stěny | 1x KSR, otevření přípojky
[5 empty] | 50.22 | Š Xprůběžná - přítok balastní vody ze stěny šachty | sanace šachty
Horoušánky - ul. Oty Pavla | Xtěsnohlídkova - Š.ppč 3268/148 | 200 | 38.5 | PVC | 33.77 | Hrdlo - nedoraženo | 1xKSR
[5 empty] | 38.53 | Š ppč. 3268/148 - přítok balastní vody ze stěny šachty | sanace šachty
| XTěsnohlídkova - Š u čp. 1845 | 250 | 46 | PVC | 28.25 | Přípojka - trhlina vodbočce a nátok balastních vod | 1xKL, robot
[5 empty] | 35.45 | Přípojka - trhlina vodbočce a nátok balastních vod | 1xKL, robot
[5 empty] | 40.65 | Přítok balastních vod ve spoji - inkrusty | 1xKSR
Horoušánky - Oty Pavla - Těsnohlídkova | Š u čp. 1877 - Š u čp. 1740 | 200 | 47.3 | PVC | 2.53 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKL, robot
[5 empty] | 30.5 | Hrdlo - nedoraženo | 1xKSR, robot
[5 empty] | 31.45 | Hrdlo - nedoraženo | 1xKSR, robot
[5 empty] | 43.45 | Hrdlo - nedoraženo | 1xKSR, robot
| Š u čp. 1877 - ŠxTěsnohlídkova | 200 | 78.3 | PVC | 2.5 | Chybějící část stěny - vylomený střep, nátok balastních vod | 1xKSR, robot
[5 empty] | 3.37 | Chybějící část stěny - vylomený střep, nátok balastních vod | 1xKSR, robot
[5 empty] | 18.5 | Deformace potrubí - nátok balastních vod | 1xKSR
[5 empty] | 49.88 | Přípojka - netěsné napojení, nátok balastních vod | 1xKSR, robot (zapravení přípojky)
Horoušánky - ul. Glücksmannova | Š u čp. 1440 - Š u č.p. 585 | 300 | 47.1 | PVC | 0 | Š u čp. 1440 - přítok balastní vody ze stěny šachty | sanace šachty
[5 empty] | 44.05 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKL, robot
[5 empty] | 47.05 | Š u čp. 585 - přítok balastní vody ze stěny šachty | sanace šachty
Horoušánky - ul. Tigridova | Š u čp. 1826 - Š u čp. 1618 | 200 | 50.9 | PVC | 0 | Š u čp. 1826 - přítok balastní vody ze stěny šachty | sanace šachty
[5 empty] | 49.58 | Hrdlo - nedoraženo | 1xKSR
Horoušánky - ul. Glücksmannova | Š u čp. 1872 - Š u čp. 1598 | 300 | 32.6 | PVC | 0 | Š u čp. 1872 - přítok balastní vody ze stěny šachty | sanace šachty
[5 empty] | 3.55 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKL, robot (zapravení přípojky)
[5 empty] | 5.2 | Hrdlo - nedoraženo, nátok balastních vod | 1xKSR
[5 empty] | 32.59 | Š u čp. 1598 - přítok balastních vod v napojení potrubí na šachtu | sanace šachty
| Š u čp. 1872 - Š u čp. 1583 | 300 | 38.9 | PVC | 4.25 | Přípojka - průsak balastní vody skrze víčko | 1xKSR, robot
[5 empty] | 9.86 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKL, robot (zapravení přípojky)
[5 empty] | 15.34 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKL, robot (zapravení přípojky)
[5 empty] | 26.05 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod, silná inkrustace | 1xKSR, 1xKL, robot
[5 empty] | 33.85 | Hrdlo - nedoraženo | 1xKSR, robot
| Š u čp. 1254 - Š u čp. 1440 | 300 | 26.1 | PVC | 7.67 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKL, robot
Horoušánky - ul Glücksmannova od pozemky | Š u čp. 1756 - Š ul. Šámalova | 300 | 91.1 | PVC | 1.87 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKL, robot
[5 empty] | 33.1 | Přítok balastních vod s zpřechodu mezi RŠ a potrubím | 1xKSR
[5 empty] | 33.91 | Hrdlo - nedoraženo, nátok balastních vod | 1xKSR
[5 empty] | 85.01 | Špatné napojení přípojky - nátok balastních vod | 1xKSR, otevření přípojky
[5 empty] | 91.06 | Š ul. Šámalova - přítok balastní vody ze stěny šachty | sanace šachty
875.17
Vážný až havarijní stav
Závažné poruchy